## 三为预算书封面
工程预算书
工程名称： | 新雅璜村（安里自然村）配电工程
工程编号：
建设单位： |  | 日期： | 2024年03月01日
序号： | 名称： | 总价： （万元） | 其中设计服务费： （万元）
1 | 安装 | 76.0505 | 1.4912
2 | 建筑 | 26.3533 | 0.5167
| 小计 | 102.4038 | 2.0079
合计 | 壹佰零贰万肆仟零叁拾捌元整
说明：
编制单位：
编制： 校核： 审核： 批准：

## 【表5-1】 预算书-副本
【表5-1】
| 新雅璜村（安里自然村）配电工程 |  | 工程
预算书
工 程 编 号 ：
建 设 单 位 ：
预算价(小写)： |  | 1024038元
(大写)： |  | 壹佰零贰万肆仟零叁拾捌元整
编 制 单 位 ：
编 制 人：
审 核 人：
批 准 人：
编 制 日 期 ： |  | 2024年03月01日

## 工程项目预算汇总表
工程项目预算汇总表
工程名称:新雅璜村（安里自然村）配电工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中设计服务费(元)
1 | 单位工程 | 1024038 | 20079
1.1 | 安装 | 760505 | 14912
1.2 | 建筑 | 263533 | 5167
合 计 |  | 1024038 | 20079

## 专业工程预算费用计算表
单位(专业)工程预算费用计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 621033
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 83239
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 4928
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 0
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 0
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和进行计算 | 4928
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×5.92% | 4928
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0% | 0
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0% | 0
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0% | 0
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六) | 32573
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11 | 32573
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例 | 32573
(四) | (四)暂估价 | 12+13 | 0
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） | 0
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15 | 0
四 | 规费 | (1 + 2) ×30.63% | 25496
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 684030
六 | 单列费用 | 单列费用 | 0
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×9% | 61563
八 | 其他费用 |  | 0
九 | 设计服务费 | 2%设计费 | 14912
| 计费基数 |  | 745593
| 基本设计费 | 2%设计费 | 14912
十二 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 + 八 + 九 ) - 十 | 760505

## 分部分项工程费计算表
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 第1页 共5页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
|  | 安装 |  |  |  | 610192.27
1 | 4-10-1 | 人力运输平均运距200m以内 | 10t·km | 1 | 1374.27 | 1374.27
2 | 4-10-3 | 汽车运输装卸(10t) | 10t | 1 | 1389.21 | 1389.21
3 | 4-10-4 | 汽车运输运输(10t·km) | 10t·km | 30 | 51.86 | 1555.8
4 | 4-10-68 | 跌落式熔断器 | 组 | 3 | 155.13 | 465.39
5 | 4-10-69 | 避雷器 | 组 | 6 | 178.71 | 1072.24
6 | 4-14-44 | 避雷器10kV以下 | 组 | 6 | 329.66 | 1977.95
7 | 4-8-95 | 排管内铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）70 | m | 35 | 11.38 | 398.3
8 | 4-8-97 | 排管内低压铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）240 | m | 364 | 23.19 | 8440.43
9 | 4-8-115 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）240 | 个 | 12 | 193.34 | 2320.12
10 | 4-8-122 | 户外电力电缆终端头制作、安装 10kV以下冷缩式（截面mm2以下）120 | 个 | 2 | 315.48 | 630.95
11 | 4-14-14*C1.5换 | 送配电装置系统调试 10kV以下交流供电断路器`C*1.5;电缆试验 | 系统 | 1 | 1270.96 | 1270.96
12 | 4-4-36 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤70 | 个 | 70 | 13.29 | 930.02
13 | 4-4-40 | 压铜接线端子 导线截面（mm2）≤300 | 个 | 24 | 71.46 | 1715.04
14 | 4-10-7 | 松砂石 | m3 | 8 | 101.54 | 812.32
15 | 4-10-16换 | 混凝土杆(m以内)13`线路一次施工工程量按5基以上电杆考虑，如5根以内者 | 根 | 4 | 461.1 | 1844.39
16 | 4-10-28 | 1kV以下横担 四线单根 | 组 | 8 | 30.95 | 247.57
17 | 4-3-1 | 悬式绝缘子 | 10串 | 0.3 | 136.46 | 40.94
18 | 4-3-2 | 户内式支持绝缘子1孔固定 | 10个 | 6.6 | 150.62 | 994.09
19 | 4-10-33 | 进户线横担 一端埋设式二线 | 根 | 66 | 42.71 | 2819.12
20 | 4-10-34 | 进户线横担 一端埋设式四线 | 根 | 245 | 74.26 | 18192.97
21 | 4-10-54 | 导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）95 | km／单线 | 2.32 | 1813.86 | 4208.16
22 | 4-10-55 | 导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）150 | km／单线 | 0.653 | 2729.85 | 1782.59
23 | 4-10-62 | 进户线截面（mm2以内）150 | 100m／单线 | 4.3 | 339.28 | 1458.89
24 | 4-9-50 | 接地极(板)制作与安装 角钢接地极坚土 | 根 | 112 | 64.5 | 7224.11
25 | 4-9-55 | 接地母线敷设 埋地敷设 | m | 560 | 33.12 | 18546.64
本页小计 | [5 empty] | 81712.47
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 第2页 共5页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
26 | 4-9-59 | 接地母线敷设 户外铜接地绞线敷设 | m | 28 | 35.63 | 997.67
27 | 4-9-39 | 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 | m | 80 | 12.73 | 1018.64
28 | 4-8-24 | 地上铺设 沿电杆敷设钢管直径（mm）＞80 | 根 | 14 | 185.55 | 2597.73
29 | 4-8-26 | 地上铺设 沿电杆敷设硬塑料管直径（mm）＞80 | 根 | 9 | 127.5 | 1147.46
30 | 4-4-15 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m | 台 | 51 | 201.96 | 10300.11
31 | 4-10-67 | 变压器容量（kV·A以下）320 | 台 | 3 | 1624.79 | 4874.37
32 | 4-10-72 | 配电箱 | 台 | 3 | 355.38 | 1066.15
33 | 4-14-6 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560 | 系统 | 2 | 1139.83 | 2279.66
34 | 4-14-6换 | 电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量kV·A以下)560`经修配改或拆迁的旧设备调试 | 系统 | 1 | 1253.81 | 1253.81
35 | 4-14-48 | 接地网 | 系统 | 3 | 260.93 | 782.8
36 | 4-3-20 | 软母线引下线、跳线、设备连线安装 导线截面（mm2）≤400 | 组/三相 | 3 | 289.42 | 868.27
37 | 4-8-88 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）35 | m | 255 | 6.78 | 1727.88
38 | 4-8-113 | 户内热（冷）缩式电力电缆终端头制作、安装 1kV以下终端头（截面mm2以下）35 | 个 | 102 | 91.84 | 9367.68
39 |  | 接地铜线 BV-25 | m | 110 | 21.67 | 2383.92
40 |  | 铜芯绝缘电线 BV-1*50mm2 | 米 | 80 | 42.44 | 3395.28
41 |  | 低压电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 255 | 97.31 | 24814.05
42 |  | 1kV冷缩电缆头 25-50平方毫米4芯 | 套 | 102 | 84.87 | 8656.94
43 |  | 电缆接线端子 铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 70 | 18.48 | 1293.6
44 |  | 开关箱 XGB2-400/2G | 只 | 3 | 12769.91 | 38309.74
45 |  | 氧化锌低压避雷器 YH1.5W-0.5/2.6 | 只 | 12 | 11.15 | 133.8
46 |  | 横担 ∠6*60*1500 | 块 | 6 | 148.1 | 888.61
47 |  | 横担加强 ∠7*70*1900 | 块 | 2 | 186.56 | 373.12
48 |  | 平拉铁 －7×70×540 | 块 | 9 | 25.78 | 231.99
49 |  | 线路柱式瓷绝缘子 R5,ET105L,125,283,360 | 只 | 6 | 35.77 | 214.64
50 |  | 盘型悬式玻璃绝缘子 U70BP/146-1 280MM 450MM | 片 | 6 | 70.53 | 423.16
本页小计 | [5 empty] | 119401.08
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 第3页 共5页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
51 |  | 直角挂板 Z-7 | 只 | 3 | 18.4 | 55.2
52 |  | 球头挂环 QP-7 | 只 | 3 | 10.22 | 30.66
53 |  | 碗头挂板 WS-7 | 只 | 3 | 18.92 | 56.75
54 |  | 耐张线夹绝缘罩 | 只 | 3 | 78.75 | 236.25
55 |  | 电缆保护铁 D130H2200-2.5 | 付 | 14 | 379.27 | 5309.71
56 |  | 交联铝芯架空电缆 JKLYJ/1KV-1*120 | 米 | 653 | 12.36 | 8070.43
57 |  | 集束电缆 BS-JKLYJ-4*120 | 米 | 430 | 58.98 | 25360.11
58 |  | 交联铝芯架空电缆 JKLYJ/1KV-1*70 | 米 | 2320 | 7.33 | 17003.28
59 |  | 交联铝芯架空电缆 JKLYJ/10KV-1*70 | 米 | 90 | 8.24 | 741.78
60 |  | 交联铜芯架空软线电缆 JKTRYJ/1KV-1*300 | 米 | 66 | 238.43 | 15736.64
61 |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆 12m,190mm,M | 根 | 4 | 2072.12 | 8288.5
62 |  | 10kV电缆附件（国产） 冷缩 70-120 户外 | 套 | 2 | 276.1 | 552.19
63 |  | 1kV冷缩电缆头 150-240平方毫米4芯 | 套 | 12 | 95.71 | 1148.5
64 |  | 10kV电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15kV 3*70 | 米 | 35 | 192.01 | 6720.32
65 |  | 低压电缆 ZC-YJV-06/1KV-4*150 | 米 | 364 | 395.76 | 144057
66 |  | 油浸式变压器 S13-M-400/10 | 台 | 2 | 38752.21 | 77504.42
67 |  | 跌落式熔断器 12KV/100A，带灭弧罩 | 只 | 9 | 492.21 | 4429.91
68 |  | 氧化锌避雷器 YH10WS-17/50 | 只 | 9 | 162.61 | 1463.5
69 |  | 工字瓷瓶 95-120 | 只 | 66 | 12.55 | 828.23
70 |  | 铜芯绝缘电线 BV-1*2.5mm2 | 米 | 1100 | 1.98 | 2178
71 |  | 延长环 PH-7 | 只 | 8 | 13.48 | 107.82
72 |  | 抱箍(电缆-单) -6×60/D300 | 付 | 12 | 56.55 | 678.59
73 |  | 四芯集束耐张线夹 NXJ-4*120 | 套 | 8 | 44.6 | 356.82
74 |  | 绝缘穿刺线夹 JJC-120 | 付 | 365 | 27.88 | 10174.74
75 |  | 绝缘穿刺接地线夹 JJCF10-240/50 | 只 | 6 | 37.17 | 223.01
76 |  | 三孔铝异型线夹 JBY-50-240B-3 | 只 | 18 | 21.37 | 384.7
77 |  | 接地线夹 JDL-50/240 | 只 | 6 | 24.16 | 144.95
78 |  | 接地角铁 ∠5×50×2500 | 根 | 112 | 115.49 | 12934.54
本页小计 | [5 empty] | 344776.55
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 第4页 共5页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
79 |  | 接地引下铁 Φ12×5000 | 根 | 28 | 63.76 | 1785.34
80 |  | 镀锌扁铁 -4×40 | kg | 703.36 | 5.93 | 4170.22
81 |  | 电缆固定支架,∠50×5,165mm,T型 | 只 | 6 | 22.24 | 133.45
82 |  | C-PVC管 100*5.0 | 米 | 4.5 | 35.4 | 159.28
83 |  | 变压器台架[14#×3000 | 块 | 4 | 606.38 | 2425.53
84 |  | 热镀螺栓 | 套 | 82 | 7.5 | 614.59
85 |  | 配变台区角铁横担∠6×63×3000 | 块 | 8 | 251.78 | 2014.26
86 |  | 双孔钎焊铜铝接线端 DT-2-300Q | 只 | 24 | 30.66 | 735.94
87 |  | 警示牌 | 块 | 3 | 98.12 | 294.37
88 |  | 命名牌 | 块 | 3 | 35.77 | 107.32
89 |  | 沿墙铁 5*50 | 块 | 115 | 14.04 | 1614.6
90 |  | 耐张支架 5*50 | 块 | 130 | 32.92 | 4279.6
91 |  | 集束电缆墙上拉攀(环) | 块 | 8 | 26.04 | 208.28
92 |  | 进户线支架,二线直线,—5×50,300mm,L型 | 付 | 66 | 12.5 | 825
93 |  | 绝缘导线耐张线夹 1kV,JNX1,120 | 付 | 520 | 49.06 | 25512.24
94 |  | U型挂环 U-7 | 只 | 520 | 15.33 | 7972.64
95 |  | 白色蝴蝶瓷瓶 ED-1型2# | 只 | 84 | 3.58 | 300.97
96 |  | 白色蝴蝶瓷瓶 ED-2型3# | 只 | 376 | 3.37 | 1268.25
97 |  | 膨胀螺栓 | 套 | 1000 | 7.69 | 7690
98 |  | 抱箍 | 只 | 45 | 48.67 | 2190.29
|  | 拆除 |  |  |  | 10841.04
99 | 4-8-92*A0.5B0.3C0.3换 | 铜芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）240`A*0.5;B*0.3;C*0.3; | 100m | 0.42 | 1024.25 | 430.19
100 | 4-10-16*A0.5B0.3C0.3换 | 混凝土杆(m以内)13`A*0.5;B*0.3;C*0.3; | 根 | 8 | 167.58 | 1340.66
101 | 4-10-14*A0.5B0.3C0.3换 | 混凝土杆(m以内)9`A*0.5;B*0.3;C*0.3; | 根 | 1 | 114.84 | 114.84
102 | 4-10-55*A0.5B0.3C0.3换 | 导线架设 绝缘铝绞线（截面mm2以下）150`A*0.5;B*0.3;C*0.3; | km／单线 | 1.4 | 1309.43 | 1833.2
103 | 4-10-66*A0.5B0.3C0.3换 | 变压器容量（kV·A以下）180`A*0.5;B*0.3;C*0.3; | 台 | 1 | 608.85 | 608.85
本页小计 | [5 empty] | 68629.91
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 第5页 共5页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
104 | 4-8-85*A0.5B0.3C0.3换 | 铝芯电力电缆敷设 电缆 （截面mm2以下）120`A*0.5;B*0.3;C*0.3; | 100m | 11 | 437.77 | 4815.45
105 | 4-10-72*A0.5B0.3C0.3换 | 配电箱`A*0.5;B*0.3;C*0.3; | 台 | 2 | 170.28 | 340.56
106 | 4-4-14*J0.3换 | 成套配电箱安装 悬挂式半周长0.5m`J*0.3;表箱整理 | 台 | 27 | 50.27 | 1357.29
措施项目
本页小计 | [5 empty] | 6513.3
合 计 | [5 empty] | 621033.31

## 主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [6 empty] | 第1页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 |  | 10kV电力电缆 | ZC-YJV22-8.7/15kV 3*70 | 米 | 35 | 192.01 | 6720.32
2 |  | 10kV电缆附件（国产） | 冷缩 70-120 户外 | 套 | 2 | 276.1 | 552.19
3 |  | 1kV冷缩电缆头 | 25-50平方毫米4芯 | 套 | 102 | 84.87 | 8656.94
4 |  | 1kV冷缩电缆头 | 150-240平方毫米4芯 | 套 | 12 | 95.71 | 1148.5
5 |  | C-PVC管 | 100*5.0 | 米 | 4.5 | 35.4 | 159.28
6 |  | U型挂环 | U-7 | 只 | 520 | 15.33 | 7972.64
7 |  | 三孔铝异型线夹 | JBY-50-240B-3 | 只 | 18 | 21.37 | 384.7
8 |  | 交联铜芯架空软线电缆 | JKTRYJ/1KV-1*300 | 米 | 66 | 238.43 | 15736.64
9 |  | 交联铝芯架空电缆 | JKLYJ/10KV-1*70 | 米 | 90 | 8.24 | 741.78
10 |  | 交联铝芯架空电缆 | JKLYJ/1KV-1*70 | 米 | 2320 | 7.33 | 17003.28
11 |  | 交联铝芯架空电缆 | JKLYJ/1KV-1*120 | 米 | 653 | 12.36 | 8070.43
12 |  | 低压电缆 ZC-YJV-0.6/1kV-4*35 | ZC-YJV-0.6/1kV-4*35 | 米 | 255 | 97.31 | 24814.05
13 |  | 低压电缆 ZC-YJV-06/1KV-4*150 |  | 米 | 364 | 395.76 | 144057
14 |  | 双孔钎焊铜铝接线端 | DT-2-300Q | 只 | 24 | 30.66 | 735.94
15 |  | 变压器台架[14#×3000 |  | 块 | 4 | 606.38 | 2425.53
16 |  | 命名牌 | 320×400（1mm厚，铝合金） | 块 | 3 | 35.77 | 107.32
17 |  | 四芯集束耐张线夹 | NXJ-4*120 | 套 | 8 | 44.6 | 356.82
18 |  | 工字瓷瓶 | 95-120 | 只 | 66 | 12.55 | 828.23
19 |  | 平拉铁 －7×70×540 | -6×60×350 | 块 | 9 | 25.78 | 231.99
20 |  | 延长环 | PH-7 | 只 | 8 | 13.48 | 107.82
21 |  | 开关箱 | XGB2-400/2G | 只 | 3 | 12769.91 | 38309.74
22 |  | 抱箍 | -6×60/D195 | 只 | 45 | 48.67 | 2190.29
23 |  | 抱箍(电缆-单) | -6×60/D300 | 付 | 12 | 56.55 | 678.59
24 |  | 接地引下铁 Φ12×5000 | Φ12×3000 | 根 | 28 | 63.76 | 1785.34
25 |  | 接地线夹 | JDL-50/240 | 只 | 6 | 24.16 | 144.95
26 |  | 接地角铁 | ∠5×50×2500 | 根 | 112 | 115.49 | 12934.54
27 |  | 接地铜线 | BV-25 | m | 110 | 21.67 | 2383.92
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [6 empty] | 第2页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
28 |  | 横担 ∠6*60*1500 | ∠7*70*1500 | 块 | 6 | 148.1 | 888.61
29 |  | 横担加强 ∠7*70*1900 | ∠7*70*1800 | 块 | 2 | 186.56 | 373.12
30 |  | 氧化锌低压避雷器 | YH1.5W-0.5/2.6 | 只 | 12 | 11.15 | 133.8
31 |  | 氧化锌避雷器 | YH10WS-17/50 | 只 | 9 | 162.61 | 1463.5
32 |  | 油浸式变压器 | S13-M-400/10 | 台 | 2 | 38752.21 | 77504.42
33 |  | 沿墙铁 5*50 | 4*40 | 块 | 115 | 14.04 | 1614.6
34 |  | 热镀螺栓 | M16×250 | 套 | 82 | 7.5 | 614.59
35 |  | 球头挂环 | QP-7 | 只 | 3 | 10.22 | 30.66
36 |  | 电缆保护铁 | D130H2200-2.5 | 付 | 14 | 379.27 | 5309.71
37 |  | 电缆固定支架,∠50×5,165mm,T型 |  | 只 | 6 | 22.24 | 133.45
38 |  | 电缆接线端子 | 铜镀锡,50mm2,单孔 | 只 | 70 | 18.48 | 1293.6
39 |  | 白色蝴蝶瓷瓶 | ED-1型2# | 只 | 84 | 3.58 | 300.97
40 |  | 白色蝴蝶瓷瓶 | ED-2型3# | 只 | 376 | 3.37 | 1268.25
41 |  | 盘型悬式玻璃绝缘子 | U70BP/146-1 280MM 450MM | 片 | 6 | 70.53 | 423.16
42 |  | 直角挂板 | Z-7 | 只 | 3 | 18.4 | 55.2
43 |  | 碗头挂板 | WS-7 | 只 | 3 | 18.92 | 56.75
44 |  | 线路柱式瓷绝缘子 | R5,ET105L,125,283,360 | 只 | 6 | 35.77 | 214.64
45 |  | 绝缘导线耐张线夹 | 1kV,JNX1,120 | 付 | 520 | 49.06 | 25512.24
46 |  | 绝缘穿刺接地线夹 | JJCF10-240/50 | 只 | 6 | 37.17 | 223.01
47 |  | 绝缘穿刺线夹 | JJC-120 | 付 | 365 | 27.88 | 10174.74
48 |  | 耐张支架 5*50 | 4*40 | 块 | 130 | 32.92 | 4279.6
49 |  | 耐张线夹绝缘罩 |  | 只 | 3 | 78.75 | 236.25
50 |  | 膨胀螺栓 | M16×280 | 套 | 1000 | 7.69 | 7690
51 |  | 警示牌 | 400*320(止步高压危险、未经许可不得入内、禁止攀登高压危险)（1mm厚，铝合金） | 块 | 3 | 98.12 | 294.37
52 |  | 跌落式熔断器 | 12KV/100A，带灭弧罩 | 只 | 9 | 492.21 | 4429.91
53 |  | 进户线支架,二线直线,—5×50,300mm,L型 | -6×60×330 | 付 | 66 | 12.5 | 825
54 |  | 配变台区角铁横担∠6×63×3000 |  | 块 | 8 | 251.78 | 2014.26
55 |  | 铜芯绝缘电线 | BV-1*50mm2 | 米 | 80 | 42.44 | 3395.28
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [6 empty] | 第3页 共3页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
56 |  | 铜芯绝缘电线 | BV-1*2.5mm2 | 米 | 1100 | 1.98 | 2178
57 |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆 | 12m,190mm,M | 根 | 4 | 2072.12 | 8288.5
58 |  | 镀锌扁铁 | -4×40 | kg | 703.36 | 5.93 | 4170.22
59 |  | 集束电缆 | BS-JKLYJ-4*120 | 米 | 430 | 58.98 | 25360.11
60 |  | 集束电缆墙上拉攀(环)370mm |  | 块 | 8 | 26.04 | 208.28
合 计 | [6 empty] | 490197.57

## 2_专业工程预算费用计算表
单位(专业)工程预算费用计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 分部分项工程费 | ∑（分部分项工程数量 × 综合单价） | 205298
1 | 1.人工费 + 机械费 | ∑分部分项（定额人工费 + 定额机械费） | 60658
二 | 措施项目费 | (一) + (二) | 4810
(一) | (一)施工技术措施项目费 | ∑（技术措施项目工程数量 × 综合单价） | 0
2 | 2.人工费 + 机械费 | ∑技术措施项目（定额人工费 + 定额机械费） | 0
(二) | (二)施工组织措施项目费 | 按实际发生项之和进行计算 | 4810
3 | 3.安全文明施工基本费 | (1 + 2) ×7.93% | 4810
4 | 4.提前竣工增加费 | (1 + 2) ×0% | 0
5 | 5.二次搬运费 | (1 + 2) ×0% | 0
6 | 6.冬雨季施工增加费 | (1 + 2) ×0% | 0
7 | 7.其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
三 | 其他项目费 | (三) + (四) + (五) + (六) | 11287
(三) | (三)暂列金额 | 9+10+11 | 11287
11 | 11.其他暂列金额 | 除暂列金额外税前工程造价×估算比例 | 11287
(四) | (四)暂估价 | 12+13 | 0
(五) | (五)计日工 | ∑计日工（暂估数量×综合单价） | 0
(六) | (六)施工总承包服务费 | 14+15 | 0
四 | 规费 | (1 + 2) ×25.78% | 15638
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 237033
六 | 单列费用 | 单列费用 | 0
七 | 税金 | ( 五 + 计税不计费 )×9% | 21333
八 | 其他费用 |  | 0
九 | 设计服务费 | 2%设计费 | 5167
| 计费基数 |  | 258366
| 基本设计费 | 2%设计费 | 5167
十二 | 建设工程造价 | (五 + 六 + 七 + 八 + 九 ) - 十 + 十一 | 263533

## 2_分部分项工程费计算表
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 第1页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
|  | 工作井 |  |  |  | 49728.63
1 | 1-9 | 人工挖地槽、地坑 深3m以内 四类土 | m3 | 14.844 | 72.3 | 1073.22
2 | 1-25 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 四类土 | m3 | 34.636 | 9.84 | 340.82
3 | 1-8 | 人工挖地槽、地坑 深3m以内 三类土 | m3 | 14.844 | 51.14 | 759.12
4 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 34.636 | 7.91 | 273.97
5 | 1-36 | 挖掘机装车 土方 | m3 | 59.58 | 4.15 | 247.26
6 | 1-39+1-40*9换 | 自卸汽车运土 ~运距10000(m) | m3 | 59.58 | 26.99 | 1608.06
7 |  | 废土废渣处理费 | m3 | 59.58 | 5.5 | 327.69
8 | D6-252 | 井砌筑 砖砌矩形 | m3 | 18.81 | 258.31 | 4858.81
9 | 1-80 | 人工就地回填土 夯实 | m3 | 39.38 | 16.5 | 649.77
10 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 5.02 | 233.18 | 1170.55
11 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 5.02 | 421.13 | 2114.09
12 | 5-10换 | 现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁^现浇现拌混凝土 C30（40） | m3 | 6.06 | 545.88 | 3308.03
13 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 9.36 | 51.81 | 484.95
14 | 5-140 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 42.88 | 57.54 | 2467.44
15 | 5-36 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）10 | t | 0.16 | 5150.93 | 824.15
16 | 5-37 | 现浇构件圆钢筋 HPB300 直径（mm以内）18 | t | 0.346 | 4821.93 | 1668.39
17 | 5-95 | 预埋铁件 25kg/块以内^镀锌角钢 | t | 0.389 | 10092.51 | 3925.99
18 | C4-9-57 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | m | 55 | 10.78 | 593.07
19 | D6-261 | 砖墙 抹灰井底 | 100m2 | 0.192 | 2750.18 | 526.66
20 | D6-260 | 砖墙 抹灰井壁 | 100m2 | 0.489 | 3670.05 | 1795.39
21 |  | 电缆盖板 1.0m*0.5m*0.15m | 块 | 4 | 448.76 | 1795.05
22 |  | 电缆盖板 1.5m*0.5m*0.15m | 块 | 27 | 559.35 | 15102.45
23 |  | 沉水井栅栏 | 只 | 11 | 65.66 | 722.25
24 |  | 水泥板拉手 | 付 | 62 | 41.72 | 2586.76
25 |  | 接地扁铁 | kg | 70.894 | 7.12 | 504.69
|  | 电缆排管 |  |  |  | 117540.73
本页小计 | [5 empty] | 49728.63
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 第2页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
26 | 1-9 | 人工挖地槽、地坑 深3m以内 四类土 | m3 | 43.23 | 72.3 | 3125.53
27 | 1-25 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 四类土 | m3 | 100.87 | 9.84 | 992.56
28 | 1-8 | 人工挖地槽、地坑 深3m以内 三类土 | m3 | 43.23 | 51.14 | 2210.78
29 | 1-24 | 挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 | m3 | 100.87 | 7.91 | 797.88
30 | 1-36 | 挖掘机装车 土方 | m3 | 288.2 | 4.15 | 1196.03
31 | 1-39+1-40*9换 | 自卸汽车运土 ~运距10000(m) | m3 | 288.2 | 26.99 | 7778.52
32 |  | 废土废渣处理费 | m3 | 288.2 | 5.5 | 1585.1
33 | 4-81 | 碎石回填 | m3 | 213.04 | 242.74 | 51713.76
34 | 4-87 | 碎石垫层 干铺 | m3 | 13.18 | 233.18 | 3073.27
35 | 5-1换 | 现浇混凝土 基础 垫层^现浇现拌混凝土 C15（40） | m3 | 13.18 | 421.13 | 5550.55
36 | 5-3*A1.5换 | 现浇混凝土 基础 混凝土^现浇现拌混凝土 C20（40）`A*1.5; | m3 | 43.9 | 420.8 | 18473.3
37 | 5-97 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 26.6 | 51.81 | 1378.17
38 | 5-99 | 现浇带形基础 无梁式 复合木模 | m2 | 122.46 | 47.42 | 5806.44
39 | C4-8-14 | 塑料管铺设 直径（mm）≤100 | m | 516 | 4.86 | 2505.18
40 | C4-9-57 | 接地母线敷设 沿砖混结构暗敷 | m | 133 | 10.78 | 1434.14
41 |  | CM双壁波纹管 Φ100 | 米 | 531.48 | 14.99 | 7966.35
42 |  | 接地扁铁 | kg | 171.434 | 7.12 | 1220.44
43 |  | 管垫块 综合 | 块 | 46 | 15.93 | 732.73
|  | 其它 |  |  |  | 38028.76
44 | 3001 | 履带式挖掘机1M3以内 场外运输费用 | 台次 | 1 | 8345.43 | 8345.43
45 | 5-35 | 现场搅拌混凝土调整费 | 10m3 | 6.884 | 814.02 | 5603.82
46 | D1-347 | 岩石破碎机拆除混凝土类路面层 无筋~厚 15cm 内 | 100m2 | 1.33 | 1948.29 | 2591.23
47 | D1-353 | 人工拆除基层或面层 碎（砾）石~厚 15cm 内 | m2 | 133 | 12.21 | 1623.93
48 | D2-131+2-132*-10换 | 水泥稳定碎石基层 现拌人铺6%水泥稳定碎石基层~厚10(cm) | m2 | 133 | 36.58 | 4865.27
49 | D2-213 | 水泥混凝土路面 道路混凝土~厚度（cm）20 | m2 | 133 | 95.04 | 12640.19
50 | 1-70 | 挖掘机装车 石渣 | m3 | 39.9 | 6.73 | 268.53
本页小计 | [5 empty] | 153479.13
分部分项工程费计算表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 第3页 共3页
序号 | 定额编号 | 名称及说明 | 单位 | 工程数量 | 工料单价(元) | 合价(元)
51 | 1-73+1-74*14换 | 自卸汽车运石渣 ~运距15000(m) | m3 | 39.9 | 46.89 | 1870.91
52 |  | 废土废渣处理费 | m3 | 39.9 | 5.5 | 219.45
措施项目
本页小计 | [5 empty] | 2090.36
合 计 | [5 empty] | 205298.12

## 2_主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料(设备)名称 | 规格、型号等 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
1 |  | CM双壁波纹管 | Φ100 | 米 | 531.48 | 14.99 | 7966.35
2 |  | 接地扁铁 |  | kg | 242.328 | 7.12 | 1725.13
3 |  | 水泥板拉手 |  | 付 | 62 | 41.72 | 2586.76
4 |  | 沉水井栅栏 |  | 只 | 11 | 65.66 | 722.25
5 |  | 电缆盖板 | 1.5m*0.5m*0.15m | 块 | 27 | 559.35 | 15102.45
6 |  | 电缆盖板 | 1.0m*0.5m*0.15m | 块 | 4 | 448.76 | 1795.05
7 |  | 管垫块 | 综合 | 块 | 46 | 15.93 | 732.73
合 计 | [6 empty] | 30630.72