发包人要求

一、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中杆照明灯 | 单挑9米路灯，挑臂2.7米，LED150W | 套 | 24 |  |
| 2 | 中杆照明灯 | 12米中杆灯，LED4*200W | 套 | 6 |  |
| 3 | 电缆 | 排管内铜芯电力电缆YJV-0.6/1-5*16 | m | 745 |  |

二、规格与技术要求

（一）150W灯具（具体附件图纸）

1．结构特点

（1）灯具设计符合GB7003《灯具电镀化学覆盖层》的规定。

（2）灯具主体为椭圆形，由铝合金压铸一体成型，铝纯度高，耐腐蚀性强，一体化凸镜防尘、防眩光，外观简洁，结构牢固。

（3）灯具表面喷塑处理，具有耐高温、性能稳定、美观耐用的特点，质量稳定附着力好，不褪色、不脱落。

（4）光源采用光学级透镜组。

（5）灯具要求方便安装、维修。

2．基本性能

（1）工作电压	AC 86V～265V

（2）电源效率	≥90%

（3）功率因数	0.98

（4）LED功耗  150W

（5）LED光效	≥125LM/W

（6）灯具光效≥100LM/W

（7）LED初始光通量	≥ 18750LM。

（8）灯具初始光通量	≥ 15000LM。

（9）结温（TJ）  ﹤60℃

（10）配光曲线	蝙蝠翼型

（11）峰值出光角	125°

（12）色温4000-4500K

（13）显色指数	Ra﹥70及以上

（14）光源芯片 要求 ：科锐、飞利浦、欧司朗、日亚、流明或相同档次品牌

（15）工作环境	-40℃～+50℃，10%～90%RH

（16）贮存温度	-40℃～+80℃

（17）LED寿命	﹥50,000小时

（18）突破保护	﹥10KV

（19）灯体与灯壳材料铝合金

（20）保护等级	LED灯具IP65，电源IP67

（21）驱动电源采用英飞特、欧司朗、飞利浦、明纬、茂硕或相同档次品牌.

（22）驱动电源可调光控制并且防浪涌不低于6K，预留单灯监控NB-10T接口;

4．具体灯具灯杆的颜色在签订合同时由招标人确定。货物至现场后的装卸费由厂家承担，灯具送检检测费由厂家承担。

（二）12米灯杆（具体附件 图纸）

1．符合GB/T699、GBJ17-88及相关的技术规定，标高具体见样式图。

2．灯杆材料采用Q235A及以上优质钢板，厚度4mm。路灯杆的锥度控制在1%以内，灯杆设接线装置，组成灯杆的各部分应有良好的互换性。

3．灯杆内外热镀锌，镀锌层厚度≥86μm，灯杆表面喷防紫外线全树脂塑粉，厚度≥100μm，灯杆表面光滑。

4．焊接要求：焊缝破口的基本形式符合GB985-88的有关要求。焊接焊缝的纹路应呈直线且与地面垂直，焊缝位置位于同侧路灯线路方向，以满足路灯整齐、美观布置的要求。外观还具有平滑的细鳞形表面，无折皱、间断和未焊满的陷槽，平滑连接，焊缝金属细密无裂纹夹渣等缺陷，（成品时）组成灯杆各部件表面采用热镀锌处理，连接用螺栓、螺母垫片等，采用不锈钢或热镀锌制品，并有定位孔，防止外力扭曲罗孔热镀锌后回收处理。灯杆垂直度不大于2/1000。

5．热浸镀锌的质量要求：镀锌表面具有实用性光滑，不允许有毛刺滴瘤现象，并不得有过酸洗或露铁等缺陷。镀件的锌层应均匀，表面处理不得破坏锌层保护。喷塑处理必须达到覆盖层无鼓包、针孔、粗糙或漏喷区之类的缺陷。覆盖层与基本应有牢固的结合强度。

6．运输途中造成的表层脱落、刮伤、刮痕，施工方应在卸货前予以补喷，至招标方认可，否则不予验收。

7.配足灯杆底部至灯具之间的2.5mm2（3芯）的绝缘铜质平行电缆及接线板，接线板为铜质四进四出（孔），孔径35 mm2。

产品质量必须符合上述要求，必须符合有关的电器灯具质量检验评定标准和验收规范的要求。若电器灯具质量不符合上述要求，不符合《检验标准》和规范要求，属中标人违约，将退回所有电器灯具，由此造成的损失皆由中标方负责。

- 产品质量由相关部门负责验收，质量保证期按投标承诺，最低不少于两年。

# 三、设备的防护、包装及运输

（一）设备的防护及油漆

设备内、外表面应洁净。油漆表面应光洁，无折皱和剥落等。

（二）所有设备应合理、有效的包装，以使其有效防止各种损坏，如受潮、受热、剥落、腐蚀、变形等。

（三）设备所有开口处应封闭保护起来，以防止在运输及搬运过程中异物进入。

（四）随机供货的零部件、备品备件等散件应用木箱或纸箱包装。这些箱盒应适合于储存，储存年限应在包装上予以说明。

（五）设备的包装费应包括在合同总价中，这些包装材料应属于招标人所有。

（六）在包装箱中，应附有产品合格证书（包括设备合格证、元器件合格证、材料合格证等）、产品说明书、装箱单、易损件备件及专用工具清单，一套完整的经批准的图纸及有关的技术文件资料。包装箱外面应注明数量、设备名称、编号及起吊位置、警示标志、外形尺寸、毛重等。

（七）中标人应对提供货物的整个过程负责，包括运输、装卸、安全措施及所有费用。

（八）随包装箱带的文件、资料应防潮密封，并放置在包装箱内明显的地方。

（九）中标人将所供设备送至工地现场。货物在项目安装调试验收合格前由中标人保管并承担风险。

四、材料与设备

（一）主要材料原则上由中标人自行采购，但必须有合格证书或试验报告，符合国家规定的相关技术标准及环保标准，并按规定程序复试检验合格后方可使用，否则招标人有权拒绝。若使用劣质材料，一经发现，招标人有权制止使用，甚至停工、返工或终止合同。

（二）主要材料必须先提供样品，经招标人确认后，才可大批量进货，否则发包人有权要求调货，一切责任和费用均由承包人自行承担。

（三）本项目所采用的主要材料等到货时，应由招标人就材料设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等，按投标文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

五、拟派本项目实施人员要求

（一）投标人应组建一个项目团队负责本项目的具体实施，团队成员应具有相应的专业、技术资格，中标后，未经招标人同意，项目团队人员不许调整。因业务需要增加或变更团队成员时，其名单须事先征得招标人同意。招标人将根据项目服务情况，要求中标单位更换不符合要求的人员。

（二）项目团队成员应按本项目实际需要配备相关专业的人员；

（三）在服务期内，项目团队应保证服务工作的正常进行，中标人可以对项目团队人员的服务进行抽查，如发现人员不到位、专业水平低、责任心不强或违反廉洁自律等规定的，招标人提出要求必须无条件更换，提出更换要求后2日内未更换的，则处以罚金1000元/人，如中标人提出更换并处以罚金后仍未更换，中标人予以解除合同且不再支付已完成工作所产生的费用。

（四）中标后，中标人须按国家规定缴纳保险和税金及对作业人员购买人身意外保险。

六、货物提供及验收

▲ （一）工期：合同签订生效后，在接到业主指令后须在30日历天内完成所有设备的供货、安装、调试、验收合格并交付使用，并满足整体工程施工进度要求，且服从招标人时间的安排。按时完成不奖不罚，延期完成，每延误1天向招标人支付违约金1000元。由于招标人或不可抗拒自然灾害因素造成的工期延误，经招标人代表签字认定，工期可以相应顺延。

（二）项目地点：武义县芳草路（西北起莹乡路，东南至川北路）、政本路（西南起芳草路，东北至温泉北路）。

（三）货物到达招标人项目所在地后安装开始前，投标人应与招标人一起在现场开箱检查其提供的设备，清点货物装箱内容是否符合装箱单所列并符合招标文件要求和承诺书承诺，招标人依据技术规格要求和国家有关质量标准进行货物初步验收。若发现任何损坏及质量缺陷，投标人应负责更换或退货直至招标人满意。此工作所发生费用应由投标人自行承担。

七、技术培训

（一）为了保证中标人所提供的货物能良好运行，要求中标人应负责提供技术支持及操作技术培训服务。

（二）中标人应对招标人的维修人员进行培训，使其掌握该设备的功能、原理、结构，并能对一般故障进行维修。

（三）中标人应对招标人的所有操作人员进行培训，使其掌握该设备的操作和维护保养，提供操作规程。

（四）培训的方式、地点人员及费用（包含在投标总价内）投标商应在投标文件中详细说明。

八、交付使用

（一）中标人在向招标人交付项目成果前，须对其承揽安装的灯具全面调试基础上，进行检测、试验，验证所有灯具运行是否安全、有效，是否符合标书要求。

（二）中标人安装完毕并完成调试，经检测、试验和试运行全部满足中标要求，通过招标人组织的最终验收后，中标人方可向招标人交付使用，招标人才可最终接收。

（三）检测、试验和试运行和验收费用由中标人负责。

九、售后服务

▲（一）投标人须提供的所有货物经验收合格之日起不少于2年的设备原厂质保期（投标人可根据自身实力作出更长时间的质保承诺）。在此期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。质保期内，与维修相关的所有费用由中标单位负责。

▲（二）中标人在接到招标人通知后，2小时内电话回应，12小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供招标人使用。否则招标人可采取必需的补救措施，在履约保证金或合同价款中扣除相应的修复或更换的费用。

（三）货物到达招标人指定地点后，招标人按有关标准和要求进行到货验收。验收结果应符合有关要求：

1.在所有合同中规定的货物和资料都已提交。

2.中标人提供的设备，必须符合招标文件及其投标文件规定的要求，在验收过程中若发现质量问题应在7个日历天内无条件免费更换，造成的损失由中标人承担。

3.到货验收的结果并不能免除谈判人所投货物在今后使用过程中发生质量问题所应承担的责任。

十、专利

投标人须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，招标人概不负责。

十一、安全生产

中标人应遵守有关安全管理规定，落实安全管理措施。中标人在安装、调试、维修等过程中造成施工、维修人员或第三方人员伤亡、财产损失的，均由中标人自行承担责任并负责赔偿和解决，与招标人无任何关系。

十二、保险

中标人在货物运输前须对货物运输及项目实施人员投保相应的保险，并向招标人提供相应的保单。保险费用包含在投标总价中。

▲十三、付款条件（进度和方式）及结算办法

（一）付款条件（进度和方式）

1.合同签订生效并接到招标人供货通知后支付合同价款的70%；

2.所有货物安装调试完成并经验收合格后支付至合同金额的98.5%；

3.经工程结算审核完成后，扣除1.5%的质量保证金及相关违约金后，将剩下合同价款付清。待质保期满后一个月内由招标人一次性将质量保证金支付给中标人。

若中标人向招标人递交质量保证金担保的（可采用现金转账、支票、汇票、本票、保函（包括银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函）等非现金形式提交，中标单位可自主选择，其他相关单位不得以任何理由予以拒绝），合同价款支付至结算价款的100%。

（二）结算办法

# 本项目为固定总价合同。除发生下列情况可调整合同价格以外，其它一律不得调整：

# 变更：

# 如招标人提供的工程量清单项目漏项（含图审后施工图与招标工程量清单的项目特征描述不一致产生的新增子目），或经招标人批准设计变更产生新的工程量清单项目，其单价按下列原则确定：

# ①投标报价中已有适用于漏项或变更工程的价格，按其已有的价格确定调整价款；

# ②投标报价中已有类似于漏项或变更工程的价格，可以参照其类似的价格确定调整价款；

# ③投标报价中没有适用或类似于漏项或变更工程的价格，按现行的浙江省建设工程计价依据、省市配套政策性计价文件及招标人提供的编制依据和取费说明等为合同价款调整依据。人工、材料价格按招标控制价编制当期信息价（除税信息价）或签证价（明确税率）。根据上述依据计算出的价格乘以（1-中标下浮率），得出的价格为漏项或变更新增项目的结算价格。

# ④由于中标人投标所报单价存在明显错误等原因造成该项单价畸高或畸低使双方难以执行时，应按照招标人预算书中的该项单价下浮中标下浮率（中标价与招标人提供的预算造价相比）后作为结算单价，按实际工程量列入竣工结算。

# 工程量清单中设立品牌、规格的材料设备，一般不允许施工变更，如因设计变更、厂家停产等原因确需变更的，发包人有权审查该材料设备报价的合理性，如有异常报价的，承包人应承担相应经济责任。 新增加材料设备按除税信息价（或除税市场价）乘以（1-中标下浮率）进行结算。

# 重新组价项目材料价依次以招标控制价编制当期的《武义县常用材料价格信息》《金华造价信息》《浙江造价信息》的顺序套用。若《金华造价信息》不具有的信息价以《金华建设工程造价信息》为准，若在《金华造价信息》和《金华建设工程造价信息》不具有的信息价以《浙江造价信息》为准；若在《武义县常用材料价格信息》《金华造价信息》《金华建设工程造价信息》《浙江造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、监理人、承包人三方询价或招标确定）计入。

# 无信息价材料、设备由发包人签证后列入结算价（明确税率）。

# 签证价格在列入结算时不作下浮。

# 2.项目工程变更还应符合《武义县国有企业投资项目工程管理操作规程》等武义县国资办出台相关管理文件。

# 3.材料价格：材料价格不因物价波动而调整。材料价格由中标人一次性包干，结算时不作调整。不得以价格上涨的理由拒绝施工，否则招标人有权没收相关违约金，并终止合同。

4.中标下浮率为：1-（中标总价/招标控制价）×100%。

十四、其他要求

（一）本项目涉及硬件设备采购，还需提供投标产品规格配置清单（设备名称、品牌及型号、规格配置详细说明、数量等）。所有技术指标表述均应采用中文，如当前公布的技术指标只有英文表述的，必须由投标人作出中文注释（评审时以中文注释为准）。否则任何含糊不清的表述导致评标委员会技术扣分直至认定为投标无效都将是投标人的责任。

（二）投标人在投标文件技术偏离说明表中，应对招标需求中所提出各项要求进行答复、说明和解释。如果投标人在技术偏离表中注明无偏离，评标结束后、签订合同前又认为其实际产品与投标技术需求不一致的，并以此为由拒不与招标人按招标需求与投标承诺签订合同的，投标人有未按照招标文件确定的事项签订合同的情形，参照相关法律法规将被追究法律责任；

（三）针对本项目建设的详细实施计划。本项目详细工作实施组织方案，包括（但不限于）以下内容：项目供货方案、项目生产方案、项目检验方案、项目安装管理方案；

（四）针对本项目的售后服务方案。项目验收之前、验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案等；人员培训；应急响应方案；投标人应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺（范围、标准及期限等）、投标人可能增加的服务承诺等。

（五）投标人为完成本项目组建的工作小组名单，每个专业人员的情况和人员数应该明确表示，明确各阶段投入人数；

（六）优惠条件及特殊承诺；

（七）备品备件清单（含随机自带的备品备件和质保期后供招标人选择的备品备件及配套零部件，明细备品备件及价格，且供货价格不高于中标价格；中标货物设备应提供易损部件的备件和整机备品）；

# （八）中标人进行设备系统的调试、试运行、验收（包括负责通过有关部门组织的验收）和配合进行其他系统调试的费用由中标人承担。供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与合同和投标文件一起作为设备验收标准。设备验收合格后，由双方共同签署验收文件。验收中发现设备达不到验收标准或规定的性能指标，投标人必须更换设备，并承担由此给用户造成的损失。验收中发生的费用由投标人承担。

# （九）中标人提供的中标物品，必须符合本招标文件要求、原包装送达招标单位；如有不符，招标人可以无条件退货，所造成的损失由中标人承担。更换后的零部件质保期按更换日起顺延。

# （十）项目实施计划

项目实施的组织工作方案：工作时间进度表、工作程序或步骤、管理和协调方法、安装方案。

中标后因提供假冒伪劣产品或不能履行产品质量售后服务保证的投标人将按相关法规进行相应的处罚。